казчик:

)дрядчик: OOP « Аргус»

«Утверждаю»

2007г.

СМЕТА на устройство пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре

1-й этаж СОШ№ 10 в г.Владикавказе

Сметная стоимость: 215 050 рублей

Составлена на основании территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в РСО-А

| № п/п | № расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | ед. изм. кол-во | На единицу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь объем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прямые затраты (руб) | В том числе (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | з/пл рабочих-строит. | всего | в т.ч. з/пл | материалы | затраты труда (ч-час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной (Орфей) | шт 1 | 127,84 | 123,64 | 0,21 | - | 3,99 | 11,00 |
|  |  |  |  | 128 | 124 | - | - | 4 | 11 |
|  | 10-08-003-05 | Прибор ОПС приемно-контрольный | шт 1 | 190,90 | 185,12 | 0,25 | - | 5,53 | 16,00 |
|  |  |  |  | 191 | 185 | - | - | 6 | 16 |
|  | 8-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: стенам (пластканал) | 100м 1,5 | 2399,24 | 257,28 | 582,44 | 214,34 | 1559,52 | 23,80 |
|  |  |  |  | 3599 | 386 | 874 | 322 | 2339 | 36 |
|  | 10-058-002-02 | Монтаж дымового извещателя | шт 100 | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,00 |
|  |  |  |  | 2486 | 2212 | 25 | - | 249 | 200 |
|  | 10-08-002-01 | Извещатель пожарный автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт 12 | 12,31 | 11,06 | 0,09 | - | 1,16 | 1,00 |
|  |  |  |  | 148 | 133 | 1 | - | 14 | 12 |

|  | Блок питания и контроля | шт | 62,61 | 58,70 | 0,21 | - | 3,70 | 5,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 63 | 59 | - | - | 4 | 5 |
|  | Прокладка кабеля КСПВ по стене кирпичной | 100м | 967,35 | 165,39 | 607,93 | 74,57 | 194,03 | 15,30 |
|  |  | 12,0 | 11608 | 1973 | 7295 | 895 | 2328 | 184 |
| i A w | Монтаж акустического оповещателя | шт | 33,91 | 20,86 | - | - | 12,05 | 2,00 |
| tb\_ |  | 17 | 576 | 355 | - | - | 205 | 34 |
| % % | Монтаж извещателя ИПР | шт | 12,88 | 11,06 | - | - | 1,82 | 1,00 |
| lV |  | 6 | 77 | 66 | - | - | 11 | 6 |
| ■■'■ *ii | Световые настенные указатели | 100шт | 5346,92 | 1119,48 | 500,94 | 17,39 | - | 98,20 |
| i V |  | 0,05 | 267 | 56 | 25 | 1 | - | 5 |
| i' Л | Монтаж порошкового извещателя | шт | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,0 |
| 1 \ v |  | 2 | 50 | 44 | 1 | - | 5 | 4 |
|  | Итого по разделу: |  | 19193 | 5593 | 8221 | 1218 | 5165 | 513 |
|  | Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| i 4 | Стоимость прибора сигнализирующего емкостного «Орфей» | шт 1 | 911,65 | - | - | - | 911,65 | - |
|  |  |  | 912 | - | - | - | 912 | - |
| , \ | Стоимость извещателя ИПДЛ | шт | 1336,63 | - | - | - | 1336,63 | - |
|  |  | 4 | 5347 | - | - | - | 5347 | - |
|  | Стоимость дымового извещателя ИП 212- ЗСУ (ДИП) | шт | 109,00 | - | - | - | 109,00 | - |
| , V |  | 94 | 10246 | - | - | - | 10246 | - |
| i ' | Настебнный указатель «Выход» | шт | 170,00 | - | - | - | 170,00 | - |
| 'i 'iiV |  | 5 | 850 | - | - | - | 850 | - |
| >' $~ | Стоимость прибора ОПС на 8 шлейфов | шт | 1634,67 | - | - | - | 1634,67 | - |
|  |  | 1 | 1635 | - | - | - | 1635 | - |
| f. i il¦> | Стоимость кабеля 2x0,5 мм2 КСПВ | м | 2,40 | - | - | - | 2,40 | - |
|  |  | 1200 | 2880 | - | - | - | 2880 | - |
| л} 4 | Стоимость ИПР -ЗС | шт | 87,8 | - | - | - | 87,8 | - |
| . 2 |  | 6 | 527 | - | - | - | 527 | - |
| к | Акустический оповещатель настенный | шт | 148,51 | - | - | - | 148,51 | - |
|  |  | 23 | 3416 | - | - | - | 3416 | - |
|  | Стоимость теплового извещателя ИП | шт | 12,38 | - | - | - | 12,38 | - |
|  |  | 12 | 149 | - | - | - | 149 | - |
|  | Блок резервного питания с АКБ | шт | 584,31 | - | - | - | 584,31 | - |
|  |  | 1 | 584 | - | - | - | 584 | - |
| № | Стоимость извещателя порошкового пожаротушения | шт | 990,10 | - | - | - | 990,10 | - |
| \\\ | «Буран 2,5» | 2 | 1980 | - | - | - | 1980 | - |
| \\ | Итого по разделу: |  | 28526 |  |  |  | 28526 |  |
| W | Всего по разделам: |  | 47719 | 5593 | 8221 | 1218 | 33691 | 513 |

|  | Итого с к- 3,48 (Постановление Правительства РСО-А) |  | 166062 | 19464 | 28609 | 4239 | 117245 | 1785 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Накладные расходы 60% от ФЗП |  | 14222 |  |  |  |  |  |
|  | Плановые накопления 80% от ФЗП |  | 18962 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 182246 |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  | 32804 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 215 050 |  |  |  |  |  |

Составил:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оборудования пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре, устанавливаемого на 1-ом этаже СОШМ 10 в г.Владикавказе

| №/№ п/п | Наименование | Един, измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор ПКП «Сигнал - 20» | шт | 1 |
| 2 | Извещатель дымовой ИПД 3.1 - М | шт | 94 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР - ЗС | шт | 6 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ | шт | 4 |
| 5 | Указатель настенный световой «Выход» | шт | 5 |
| 6 | Блок речевого оповещения БРО «Орфей» | шт | 1 |
| 7 | Колонка звуковая AM - 3 Вт | шт | 17 |
| 8 | Кабель-канал | м | 150 |
| 9 | Кабель КСПВ 2 х 0,5мм | м | 1200 |
| 10 | Извещатель тепловой ИП - 103 -1 | шт | 12 |
| И | Модуль порошкового пожаротушения «Буран 2.5» | шт | 2 |

■

-

teasko        пояснительная записка

k

Пожарная сигнализация

u	a

Оповещение о пожаре

Проектом предусмотрена пожарная сигнализация и оповещение о пожаре.

Пожарная сигнализация.

Проектом предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация, выполненная в соответствии с НПБ 110-03.

В качестве приемной станции принят прибор «Сигнал - 20» (лит.А помещение дежурного). Питание концентратора «Сигнал - 20» осуществляется от резервируемого источника питания РИП-12 на напряжение 12В, который подключается к ВРУ кабелем ВВГнг - LS скрыто.

В соответствии с особенностью контролируемых помещений в проекте приняты дымовые датчики ИПД -3.1 -М. Для контроля за неисправностью линии электрического питания датчиков ИП 212-ЗСМ в конце линии необходимо включить реле РЭС - 42, параллельно контактам 2 и 3 дымовых датчиков необходимо включить резистор МЛТ - 0,5 кОм. В целях удобства эксплуатации лучей пожарной сигнализации предусмотрена установка в каждом помещении ответвительной коробки.

Проектом также предусмотрены ручные пожарные извещатели ИПР, установленные в лестничных клетках, коридорах и на выходе из помещений.

Распределительные сети пожарной сигнализации выполняются кабелем КСПВ 2 х 0,5 мм, прокладываемым в кабель-канале.

Оповещение о пожаре.

Согласно НПБ 104-95 проектируемое здание относится к 1 типу систем оповещения о пожаре. Для проектируемого здания принята речевая система оповещения о пожаре. Для проектируемого здания принята речевая система оповещения о пожаре, которая осуществляется посредством речевого оповещателя - «Орфей». В литере А для питания звуковых оповещателей «Орфей» предусмотрена установка источника вторичного электропитания «Скат - 1200Д».

Сети оповещения о пожаре запроектированы кабелем КСПВ - 2 х 0,5мм, прокладываемым скрыто в кабель-каналах.

Обеспечение энергоресурсами системы контроля и автоматизации.

Питание системы контроля и автоматизации электроэнергией осуществляется напряжением 220В.

Электропитание прибора ППКОП «Сигнал - 20» осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В и от резервного блока бесперебойного питания РИП -12 В со встроенным аккумулятором на 12В.

ПЛАН 1 ЭТОЖА СИСТЕМЫ РЕ

-Т,

АБЛО

Голосош

Ш№10

ЛЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

ЫХОА.

ФЧт

//■

ПЛАН 1 ЭТОЖА СИСТ

3)--Дымовой

ЗОШ № 10

\ЛЬ\ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ПОЖАРНЫЙ.

ный пчш.

РИ2МН0 КОНТРОЛЬНЫМ.