ь/'ЗЧ

&&Ш/   2007г.

«ля »м

казчик:

)дрядчик: OOP « Аргус»

СМЕТА л' ^ О

на устройство пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре 1-й этаж СОШ № 34 в пЗаводской

Сметная стоимость: 249 951 рублей

| Составлена на основании территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в РСО-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | ед. изм. кол-во | На единицу |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На весь объем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прямые затраты (руб) | В том числе (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | з/пл рабочих-строит. | всего | в т.ч. з/пл | материалы | затраты труда (ч-час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной (Орфей) | шт 1 | 127,84 | 123,64 | 0,21 | - | 3,99 | 11,00 |
|  |  |  |  | 128 | 124 | - | - | 4 | 11 |
|  | 10-08-003-05 | Прибор ОПС приемно-контрольный | шт 1 | 190,90 | 185,12 | 0,25 | - | 5,53 | 16,00 |
|  |  |  |  | 191 | 185 | - | - | 6 | 16 |
|  | 8-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: стенам (пластканал) | 100м 1,5 | 2399,24 | 257,28 | 582,44 | 214,34 | 1559,52 | 23,80 |
|  |  |  |  | 3599 | 386 | 874 | 322 | 2339 | 36 |
|  | 10-058-002-02 | Монтаж дымового извещателя | шт 92 | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,00 |
|  |  |  |  | 2287 | 2035 | 23 | - | 229 | 184 |
|  | 10-08-003-03 | Блок питания и контроля | шт 1 | 62,61 | 58,70 | 0,21 | - | 3,70 | 5,00 |
|  |  |  |  | 63 | 59 | - | - | 4 | 5 |
|  | 08-02-402-1 | Прокладка кабеля КСПВ по стене кирпичной | 100м 13,0 | 967,35 | 165,39 | 607,93 | 74,57 | 194,03 | 15,30 |
|  |  |  |  | 12576 | 2150 | 7903 | 969 | 2522 | 199 |
|  | 10-04-101-07 | Монтаж акустического оповещателя | шт 21 | 33,91 | 20,86 | - | - | 12,05 | 2,00 |
|  |  |  |  | 712 | 438 | - | - | 253 | 42 |

|  | 10-08-002-04 | Монтаж извещателя ИПР | шт | 12,88 | 11,06 | - | - | 1,82 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 52 | 44 | - | - | 7 | 4 |
|  | 8-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100шт | 5346,92 | 1119,48 | 500,94 | 17,39 | - | 98,20 |
|  |  |  | 0,05 | 267 | 56 | 25 | 1 | - | 5 |
|  |  | Итого по разделу: |  | 19875 | 5477 | 8825 | 1292 | 5364 | 502 |
|  |  | Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена договорная | Стоимость прибора сигнализирующего емкостного «Орфей» | шт 1 | 911,65 | - | - | - | 911,65 | - |
|  |  |  |  | 912 | - | - | - | 912 | - |
|  | Цена | Стоимость извещателя ИПДЛ | шт | 1336,63 | - | - | - | 1336,63 | - |
|  | договорная |  | 4 | 5347 | - | - | - | 5347 | - |
|  | Цена | Стоимость дымового извещателя ИП 212- ЗСУ (ДИП) | шт | 109,00 | - | - | - | 109,00 | - |
|  | договорная |  | 88 | 9592 | - | - |  | 9592 | - |
|  | Цена | Настебнный указатель «Выход» | шт | 170,00 | - | - | - | 170,00 | - |
|  | договорная |  | 5 | 850 | - | - | - | 850 | - |
|  | Цена | Стоимость прибора ОПС на 8 шлейфов | шт | 1634,67 | - | - | - | 1634,67 | - |
|  | договорная |  | 1 | 1635 | - | - | - | 1635 | - |
|  | Цена | Стоимость кабеля 2x0,5 мм2 КСПВ | м | 2,40 | - | - | - | 2,40 | - |
|  | договорная |  | 1300 | 3120 | - | - | - | 3120 | - |
|  | ССЦ 07/2004 | Стоимость ИПР -ЗС | шт | 87,8 | - | - | - | 87,8 | - |
|  | 500-9123-142 |  | 4 | 351 | - |  | - | 351 | - |
|  | Цена | Акустический оповещатель настенный | шт | 148,51 | - | - | - | 148,51 | - |
|  | договорная |  | 21 | 3119 | - | - | - | 3119 |  |
|  | ССЦ 500- | Блок резервного питания с АКБ | шт | 584,31 | - | - | - | 584,31 | - |
|  | 9016-431 |  | 1 | 584 | - | - |  | 584 |  |
|  |  | Итого по разделу: |  | 31517 |  |  |  | 31517 |  |
|  |  | Всего по разделам: |  | 51392 | 5477 | 8825 | 1292 | 36881 | 502 |
|  |  | Итого с к- 3,48 (Постановление Правительства РСО-А) |  | 178844 | 19060 | 30711 | 4496 | 128346 | 1747 |
|  |  | Накладные расходы 60 % от ФЗП |  | 14134 |  |  |  |  |  |
|  |  | Плановые накопления 80% от ФЗП |  | 18845 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 211823 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  | 38128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 249 951 |  |  |  |  |  |

Проверил :

Составил:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пожарная сигнализация

Оповещение о пожаре

-шИр1бёктом предусмотрена пожарная сигнализация и оповещение о пожа

Пожарная сигнализация.

Проектом предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация, выполненная в соответствии с НПБ 110-03.

В качестве приемной станции принят прибор «Сигнал - 20» (лит.А помещение дежурного). Питание концентратора «Сигнал - 20» осуществляется от резервируемого источника питания РИП-12 на напряжение 12В, который подключается к ВРУ кабелем ВВГнг - LS скрыто.

В соответствии с особенностью контролируемых помещений в проекте приняты дымовые датчики ИПД -3.1 -М. Для контроля за неисправностью линии электрического питания датчиков ИП 212-3СМ в конце линии необходимо включить реле РЭС - 42, параллельно контактам 2 и 3 дымовых датчиков необходимо включить резистор МЛТ — 0,5 кОм. В целях удобства эксплуатации лучей пожарной сигнализации предусмотрена установка в каждом помещении ответвительной коробки.

Проектом также предусмотрены ручные пожарные извещатели ПНР, установленные в лестничных клетках, коридорах и на выходе из помещений.

Распределительные сети пожарной сигнализации выполняются кабелем КСПВ 2 х 0,5 мм, прокладываемым в кабель-канале.

Оповещение о пожаре.

Согласно НПБ 104-95 проектируемое здание относится к 1 типу систем оповещения о пожаре. Для проектируемого здания принята речевая система оповещения о пожаре. Для проектируемого здания принята речевая система оповещения о пожаре, которая осуществляется посредством речевого оповещателя - «Орфей». В литере А для питания звуковых оповещателей «Орфей» предусмотрена установка источника вторичного электропитания «Скат- 1200Д».

Сети оповещения о пожаре запроектированы кабелем КСПВ - 2 х 0,5мм, прокладываемым скрыто в кабель-каналах.

Обеспечение энергоресурсами системы контроля и автоматизации.

Питание системы контроля и автоматизации электроэнергией осуществляется напряжением 220В.

Электропитание прибора ППКОП «Сигнал - 20» осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В и от резервного блока бесперебойного питания РИП -12 В со встроенным аккумулятором на 12В.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оборудования пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре, устанавливаемого на 1-ом этаже СОШ № 34 в п.Заеодской

| №/№ п/п | Наименование | Един, измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор ПКП «Сигнал - 20» | шт | 1 |
| 2 | Извещатель дымовой ИПД 3.1 - М | шт | 88 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР - ЗС | шт | 4 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ | шт | 4 |
| 5 | Указатель настенный световой «Выход» | шт | 5 |
| 6 | Блок речевого оповещения БРО «Орфей» | шт | 1 |
| 7 | Колонка звуковая AM - 3 Вт | шт | 21 |
| 8 | Кабель-канал | м | 150 |
| 9 | Кабель КСПВ 2 х 0,5мм | м | 1300 |

ПЛАН 1 ЭТОЖА СИСТЕМЫ F

Ш№34

ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

а

=i

-

1

Ъбло  „ Ьыхо/.

а-

■Ля

ш

ПЛАН 1 ЭТОЖА СИСТЕМЫ F

•Ш № 34

НЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

-и—

-ш-

I

i_

и

ф-.Дымовой иьь^шлт^Лк пожарный,

пожарный аымшй линейный
 пожарный ручной.
 при^мно	й

i   I—-1

GE

-0—4|

-ф-

J